格式范本

工程

监理实施细则

（施工现场临时用电安全）

内容提要：

专业工程特点

监理工作流程

监理工作要点

监理工作方法及措施

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师（签字、执业印章）：

日        期：　      年   月   日

江苏省住房和城乡建设厅监制

施工现场临时用电安全监理实施细则

注：根据相关规范要求，施工临时用电设备5台或设备总容量超过50KW以上，应编制用电组织设计（施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者的应制定安全用电和电气防火措施并应符合《JGJ46-2005》中的3.1.4、3.1.5条要求）。

一、编制依据

1、 监理规划。

2、 相关设计图纸及有关文件。

2、 施工组织设计及施工现场临时用电组织设计（专项方案）。

3、 依据的工程规范：

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2002）；

《建筑工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-93）；

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；

《建筑机械安全使用技术规范》JGJ33-2001 。

二、工程概况（需与专业工程存在关联）

参考案例：XXX工程位于江苏省南京市市区内，施工场地北侧为市政主干道，其它三侧为已建成的住宅小区，此次开发的住宅楼为三幢十三层钢筋砼框架结构，建筑面积为21758.50㎡。施工场地内计划安装塔吊三台、施工升降机三台及其它施工机械及生活办公用电，用电总负荷为650KW。根据现场勘探及施工单位场地布置和施工现场临时用电组织设计（专项方案），施工现场临时用电源由变压器低压柜输出，采用VV3×120＋2×70铜芯电缆线引至总配电柜。本系统采用三级配电、两级漏电保护装置、 TN-S三相五线系统供电。在工程项目竣工后，拆除临时施工用电系统设施。

三、专业工程特点

施工现场临时用电具有专业性、临时性、动态性、施工设备和施工人员流动性等特点，加上施工操作人员多而复杂，并存在技能差异、操作上的随意性因素，在实际用电中很难符合规范要求，所以要求临时施工用电的拆、装必须由专业操作人员完成。施工现场临时安全用电是保证工程施工质量、工程施工进度、安全生产最基本的要素之一。因此，加强对施工现场的安全用电管理，是落实监理责职的主要工作之一。

四、监理工作的流程

施工现场安全用电监理工作程序分为施工准备阶段、施工用电设施施工阶段、施工用电设施使用管理阶段等。具体内容及程序详见如下监理工作流程图：

审核现场临时安全用电组织设计

（专项方案）

整  改

专业监理工程师

总承包单位

结果

不符要求

符合要求

安全用电专项方案专业工程师审核通过

总监理工程师批准

编制施工临时用电监理实施细则

安全用电专项方案的实施、自验，

有关部门验收、备案

专业监理工程师编制（总监审核批准）

总承包单位

临时用电施工跟踪控制

总包方安全员（机电工程师）专业监理工程师

整  改

总承包单位

结果

不符要求

符合要求，运行

巡视、平行检查

整  改

整  改

总承包单位

总承包单位

监理工程师

结果

发现问题，提出意见

发现问题，提出意见

定期检查，不定期检查，专题会议

施工结束、拆除施工用电设施

五、监理工作要点

（一）监理工作控制要点：

1、审查临时施工组织设计(专项施工方案)的内容，是否符合国家强制标准及安全用电规范,是否满足施工荷载要求。

2、审查施工单位的专业资质和特种作业人员上岗资格，现场临时用电必须设岗由专业人员进行管理。

3、审查施工单位用于本工程的电力设备、材料质量是否符合规范要求，质保证明资料是否齐全，电气设备的铭牌、标志是否齐全。

4、督促施工单位建立健全现场临时用电安全保证体系

5、督促施工单位加强三级安全用电教育，做好相关培训和现场临时用电安全技术交底。

6、督促施工单位按已批复的临时用电施工组织设计(专项施工方案)组织实施和管理。

（二）施工现场临时用电安全检查要点：

1、施工用电线路

（1）施工现场内低压架空线路应采用绝缘线。宜采用混凝土电杆或木杆，绝缘线不得成束架空敷设，不得直接绑在电杆、树木、脚手架上，不得直接敷设在地面上；埋地电缆在穿越建筑物、道路、易受机械损伤场所，必须加设防护套管，防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

（2）电缆直接埋地敷设深度不应小于0.7m，上下应铺设不少于10cm厚的软土或沙层，保护盖板可采用砖块；对于埋设深度达不到要求的要采用相应的防护措施。

（3）TN-S系统中的PE线必须是由总配电箱引出经分配电箱最后到达各开关箱的一根完整的接线，严禁出现断线。

（4）施工现场临时用电电缆线路采用架空或埋地敷设，严禁沿地面明设，埋地电缆路径应设方位标志。

（5）照明线路应单独设置漏电保护装置，室内电源线路必须采用绝缘导线或电缆，插座必须固定设置，严禁采用单芯塑料线直接敷设在临时房的钢架上，严禁三眼插座无保护零线和线路中未设漏电保护器。宿舍内严禁使用电饭煲、电水壶、电砂锅、热得快等大功率电器，施工现场内职工宿舍区可采用限电保护装置，严禁非电工擅自拉线。

（6）在建工程的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m，1～10kv不小于6m，35～110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m，与机动车道≥6.0m。

（7）起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。

（8）达不到安全距离要求时，必须增设屏障、遮栏、围栏或保护网，并悬挂醒目的警告标志牌等防护措施。

(9) 迁移线路或更改设备位置无法防护时，必须采取停电作业。

2、接地保护和防雷保护

（1）当施工现场与外来线路共用一供电系统时，电气设备应根据当地的要求作保护接零，或保护接地。不得一部分设备接零，另一部分设备接地。

（2）用于本工程的施工机械如：塔机、混凝土（砂浆）搅拌机、钢筋加工、木工加工设备等必须采取可靠的触电保护措施。

（3）施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线，保护零线不得装设开关或熔断器；

（4）保护地线或保护零线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接。严禁缠绕或钩挂。

(5) 保护零线使用铜线不少于10mm2 ，铝线不少于16mm2 ，与电气设备相连的保护零线应用不少于20mm2 绝缘多股铜线。

(6)在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

（7）各种机械设备、外脚手架、生活设施等应做好防雷保护设施，人工接地体装置根据防雷规范要求进行施工。

3、配电箱和开关箱

（1）施工现场临时用电必须采用“三级配电”即总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱；“两级保护”即选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

（2）必须在总配电箱中将动力系统和照明系统用电分开设置。分别引入动力和照明的分配电箱，直至末端开关箱。

（3）配电箱和开关箱的进线口和出线口宜设在箱的下端或侧面，电源的引出线应穿管并设防水接头。配电箱和开关箱内的电线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固，导线端头应采用螺栓连接或压接。

（4）配电柜应装设电度表，并应安装电流，电压表。电流表与电度表不得共用一组电流互感器。配电柜还应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电器隔离开关分断时应明显可见分断点。

（5）分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不得超过30米，开关箱与其控制的固定式用电设备水平距离不宜超过3米。

（6）每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用一开关箱控制两台及两台以上用电设备（含插座）。专用开关箱应按“一机、一闸、一漏、一箱’的标准设置。

（7)配电箱电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板；PE线必须通过PE线端子板。

（8）配电箱、开关箱内的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板和PE线做电气连接，金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

（9）配电箱中的漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA·s。额定漏电动作时间应大于0.1S，使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1S。

（10）配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活。

（11）配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4-1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。

(12)各配电箱等用电设备均应设置警示标志。

4、照明设施

（1）照明灯具和器材必须绝缘良好，并应符合国家有关标准的规定。

（2）照明线路应布线整齐，固定牢固，室内安装的固定线路高度不得低于2.5m，室外安装的220V照明灯具不得低于3m，安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。

（3）照明电源线路不得接触潮湿地面，并不得接近热源和直接绑挂在金属构架上。在脚手架上按装临时用电照明时，应有良好的绝缘子进行设置。

（4）照明开关应控制相线。当采用螺口灯头时，相线应接在中心触头上。

（5）在地下室及潮湿环境下施工时，应使用低于36V的安全电压。

（6）照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护器和漏电保护器，开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应。

5、防护与防火

（1）贯彻“预防为主、防消结合”方针，建立严格的防火制度，划分责任区域，按谁主管谁负责的原则落实防火措施。动火使用必须办理相关批准手续。

（2）电气设备与线路安装应考虑防火要求，避免靠近可燃物。木工制作区应配置灭火设备，电锯出应保持干净，木屑应及时清理干净。

（3）配电箱、分电箱内保持整洁、干燥、无杂物；以防止开关火花点燃易燃品引起爆炸和电器短路以及人体触电。不准随便使用大功率电器和大电量的设备。

（4）消防器材配备安全有效，针对用电防火要有砂箱和铁锹。

（5）检查电气线路有无老化、破损、接触不良、防护措施、不完善等情况，发现问题及时处理更换。

（6）加强职工用电防火知识教育，不随意乱拉乱接，不违反操作规程，对于重点防火区域（如木工车间或油漆施工）应有醒目的防火标记，不准吸烟。

6、安全事故处理

（1）认真落实安全事故报告制度，严格保护事故现场，做好标识，排除险情，采取有效措施抢救伤员和财产，防止事故蔓延扩大。

（2）积极参与和配合有关部门进行事故处理。

六、工作的方法及措施

（一）工作方法：

1、需建立健全日常安全检查制度，检查要有重点、有标准、有要求，并作书面记录，履行签字手续。

2、召开施工用电安全专题会议，组织三方责任主体定期的进行现场安全检查。

3、发现安全隐患问题及时提出，要求施工方及时整改，并下发整改通知单，情况严重时应签发工程暂停令并及时报告建设单位。对于拒不整改或不停止施工的，及时向有关部门报送监理报告。

4、坚持“事前、事中、事后”三阶段控制，做到临电设计不通过不允许安装，临电工程不

验收不允许使用，整改结果不满意不允许作业。

5、坚持“人、机、料、法、环”全方位动态控制，重点检查电工上岗证，电气设备和材料的出厂合格证、机械设备验收和现场及周边环境对临电使用安全的影响。

6、专业施工人员须持证上岗，巡视施工操作人员的规范执行情况。

（二）工作措施：

1、施工现场临时用电安全的组织措施：

建立健全施工用电的监理组织体系，完善监理内部人员的职责分工，落实监理部对施工安全用电的检查制度，安全监理工程师每月对施工现场用电设施进行一次专项检查，每天例行巡查，发现问题及时下发监理通知单要求施工单位进行整改；对有关施工用电的施工方案、联系单、签证、有关信函等文件资料均须归档。

2、施工现场临时用电安全的技术措施：

跟踪检查施工用电工程的施工，严格按施工现场临时用电组织设计、专项方案进行施工，低压配电柜、分配电箱、设备开关箱、用电设备及施工供电线路的安装，按《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行。在现场巡视、监理过程中发现施工用电中的不安全因素，要求采取有效的整改措施，消除不安全因素，预防用电事故的发生。

3、施工现场临时用电安全的经济措施：

对施工用电设施不符合要求的或违规用电的，督促施工单位立即整改，拒不整改的，根据相关规定及要求建议建设单位给予相应的经济处罚，且必须整改至符合安全用电要求。

4、施工现场安全用电的合同管理措施：

加强对施工单位总包合同及分包合同的管理，了解各自有关安全用电的分工和职责，督促各相关单位落实有关安全用电方面的资金投入，完善确保现场安全用电设施的落实，保证用电安全。